CENTRINIŲ RŪMŲ PASTATAS

DEFEKTINIS AKTAS NR. 16/12/20

2016.12.20

Komisija, susidedanti iš l. e. Turto valdymo tarnybos vadovo pareigas Juozo Jaro, vyr. mechaniko Gintauto Mikalausko ir inžinieriaus įrengimams Mindaugo Gaigalo, 2016 12 05 apžiūrėdami Centrinių rūmų pastato (esantį A. Mickevičiaus g. 7 ir A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas)

kondicionavimo sistemą pastebėjo, kad kondicionavimo sistemos vidiniai blokai išjungtoje būsenoje skleidžia garsą lyg šaldymo agentas cirkuliuotų garintuve (įtariama, kad pilnai neužsidaro vidinio bloko elektroninis vožtuvas). Taip pat, LSMU Centrinių rūmų pastate (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) 006 patalpoje juntamas stiprus chemikalų, kartais fekalijų kvapas, 008, 106 ir 106.2 patalpoje juntamas fekalijų kvapas. Anksčiau taip pat buvo analogiškų problemų dėl blogo kvapo patalpose. Tuomet buvo rasta nesandarių kanalizacijos vamzdžio jungčių, neuždengtų angų aklėmis. Šiuos defektus rangovas pašalino. Kadangi kvapai visiškai nedingo, galima daryti prielaidą, kad tokių defektų yra likę daugiau.

Komisijos nariai:

l. e. Turto valdymo tarnybos vadovo pareigas Juozas Jaras

Vyr. mechanikas Gintautas Mikalauskas

Inžinierius įrengimams Mindaugas Gaigalas